## Hoja 1
IUB020 | m | Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada, formada por 4 cables unipolares RV reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, de 50 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, colocados sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los cables. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Ítem |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.069 | 488.73 | 33.72
mt35cun350a |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y techo de PVC (V). | 4 | 188.42 | 753.68
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 787.4
2 |  |  | Equipo
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.008 | 329.16 | 2.63
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.057 | 124.27 | 7.08
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.001 | 3769.49 | 3.77
|  |  |  | Subtotal equipo: |  | 13.48
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Oficial albañil de construcción. | 0.041 | 363.15 | 14.89
mo113 |  | h | Peón de construcción. | 0.041 | 242.79 | 9.95
mo003 |  | h | Oficial electricista. | 0.079 | 373.16 | 29.48
mo102 |  | h | Medio oficial electricista. | 0.079 | 251.66 | 19.88
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 74.2
4 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 875.08 | 17.5
Coste de mantenimiento decenal: $u 44,63 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 892.58