## Hoja 1
ICG234 | Ud | Caldera a gas, colectiva, de condensación, de pie, de acero inoxidable.
Caldera de pie, de condensación, con cuerpo de acero inoxidable y quemador de premezcla de gas natural y propano con encendido electrónico, potencia útil (80/60°C) 85 kW, potencia útil (50/30°C) 91,8 kW, rendimiento útil (80/60°C) 97,3%, rendimiento útil (50/30°C) 105,5%, rendimiento útil (50/30°C) al 30% de la carga 108,2%, peso 104 kg, emisión de NOx clase 6, regulación con salidas para 3 circuitos directos de calefacción y agua caliente sanitaria, entradas para sondas de temperatura, señal de alarma, función antilegionela, tres programaciones horarias, posibilidad de control remoto desde un smartphone, tablet o PC con navegador de internet y de control de hasta 15 calderas en cascada, y sonda de temperatura exterior. Incluso y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Ítem |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt38bax025c |  | Ud | Caldera de pie, de condensación, con cuerpo de acero inoxidable y quemador de premezcla de gas natural y propano con encendido electrónico, potencia útil (80/60°C) 85 kW, potencia útil (50/30°C) 91,8 kW, rendimiento útil (80/60°C) 97,3%, rendimiento útil (50/30°C) 105,5%, rendimiento útil (50/30°C) al 30% de la carga 108,2%, peso 104 kg, emisión de NOx clase 6, regulación con salidas para 3 circuitos directos de calefacción y agua caliente sanitaria, entradas para sondas de temperatura, señal de alarma, función antilegionela, tres programaciones horarias, posibilidad de control remoto desde un smartphone, tablet o PC con navegador de internet y de control de hasta 15 calderas en cascada, y sonda de temperatura exterior. | 1 | 322197 | 322197
mt38www050 |  | Ud | Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto por 1 m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagüe, incluso accesorios y piezas especiales. | 1 | 872.69 | 872.69
mt38www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones de calefacción. | 1 | 97.74 | 97.74
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 323167
2 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial calefaccionista. | 4.436 | 373.16 | 1655.34
mo103 |  | h | Medio oficial calefaccionista. | 4.436 | 251.66 | 1116.36
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 2771.7
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 325939 | 6518.77
Coste de mantenimiento decenal: $u 315.834,63 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 332458