## Hoja 1
IGD112 | Ud |  | Equipo de protección catódica, para tanque de gas licuado del petróleo (GLP), subterráneo.
Equipo de protección catódica formado por 48 ánodos de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, colocados dentro de sacos rellenos con una mezcla de yeso y bentonita y conexionados a cables unipolares de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, para tanque de gas licuado del petróleo (GLP), subterráneo en foso relleno con arena, de chapa de acero, con una capacidad de 24450 litros. Incluso cables de unión, caja de conexiones, soporte, accesorios y elementos de sujeción. El precio no incluye la obra civil ni el relleno.
Ítem |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt43dep024f |  | Ud |  | Ánodo de magnesio de alto potencial, de 1,75 V, de 85 mm de diámetro y 725 mm de longitud, de 7,7 kg, colocado dentro de un saco de algodón puro relleno con una mezcla de yeso y bentonita y conexionado a un cable unipolar de cobre de 2,5 mm² de sección y 4 m de longitud, con aislamiento de PVC, de 19,8 kg de peso total. | 48 | 8867.55 | 425642
mt35cun030b |  | m |  | Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y techo de PVC (V). | 55.9 | 56.14 | 3138.23
mt43dep050 |  | Ud |  | Caja de conexiones formada por gabinete metálico, de 200x200x150 mm, grado de protección IP65, con puerta y cerradura de triángulo. | 1 | 2377.44 | 2377.44
mt43dep052 |  | Ud |  | Soporte de suelo para caja de conexiones, formado por pie, mástil de acero galvanizado de 1,5 m de longitud y base para fijación de gabinete. | 1 | 1332.1 | 1332.1
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 432490
2 |  |  |  | Mano de obra
mo010 |  | h |  | Oficial instalador gasista. | 3.46 | 373.16 | 1291.13
mo109 |  | h |  | Medio oficial instalador gasista. | 3.46 | 251.66 | 870.74
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 2161.87
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 434652 | 8693.04
Coste de mantenimiento decenal: $u 39.901,06 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 443345