## Hoja 1
ASC010 | m |  | Colector enterrado.
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin cámaras de inspección, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Ítem |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ |  | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.313 | 478.37 | 149.73
mt11tpb020k |  | m |  | Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,1 mm de espesor, incluso juntas de goma. | 1.05 | 365.17 | 383.43
mt11ade100a |  | kg |  | Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. | 0.002 | 736.08 | 1.47
mt11tpb021k |  | Ud |  | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 125 mm de diámetro exterior. | 1 | 109.55 | 109.55
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 644.18
2 |  |  |  | Equipo
mq04dua020b |  | h |  | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.029 | 322.79 | 9.36
mq02rop020 |  | h |  | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.22 | 121.87 | 26.81
mq02cia020j |  | h |  | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.003 | 3696.58 | 11.09
[5 empty] | Subtotal equipo: |  | 47.26
3 |  |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h |  | Oficial albañil de construcción. | 0.07 | 363.15 | 25.42
mo113 |  | h |  | Peón de construcción. | 0.196 | 242.79 | 47.59
mo008 |  | h |  | Oficial plomero. | 0.121 | 373.16 | 45.15
mo107 |  | h |  | Medio oficial plomero. | 0.061 | 251.66 | 15.35
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 133.51
4 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 824.95 | 16.5
Coste de mantenimiento decenal: $u 58,90 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 841.45