## Hoja 1
ICF055 | Ud | Fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos.
Fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos, de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,08 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,94 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,626 m³/h, caudal de aire nominal de 430 m³/h y potencia sonora nominal de 41 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para la batería de calor. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Ítem |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt42ftc300fb |  | Ud | Fancoil de cassette, sistema de cuatro tubos, de 570x570x295 mm, potencia frigorífica total nominal de 3,08 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,94 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,626 m³/h, caudal de aire nominal de 430 m³/h y potencia sonora nominal de 41 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 59642.7 | 59642.7
mt42vsi010eh |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 2 | 6516.07 | 13032.1
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 173.42 | 693.68
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tarugos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 1279.94 | 1279.94
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 74648.4
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de climatización. | 4.317 | 373.16 | 1610.93
mo104 |  | h | Medio oficial instalador de climatización. | 4.317 | 251.66 | 1086.42
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 2697.35
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 77345.8 | 1546.92
Coste de mantenimiento decenal: $u 22.089,96 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 78892.7