## Hoja 1
IOD102 | Ud |  | Detector analógico.
Detector termovelocimétrico analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota, para instalación con canalización de protección de cableado fija en superficie. Incluso zócalo suplementario, base universal y elementos de fijación. El precio no incluye la canalización de protección de cableado.
Ítem |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt41pig540 |  | Ud |  | Detector termovelocimétrico analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 58°C, para alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de activación e indicador de alarma y salida para piloto de señalización remota. | 1 | 2200.92 | 2200.92
mt41pig550 |  | Ud |  | Base universal, de ABS color blanco, para detector analógico. Incluso elementos de fijación. | 1 | 846.51 | 846.51
mt41pig551 |  | Ud |  | Zócalo suplementario de base universal, de ABS color blanco, para instalación con canalización fija en superficie. | 1 | 451.47 | 451.47
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 3498.9
2 |  |  |  | Mano de obra
mo006 |  | h |  | Oficial instalador de redes y equipos de detección y seguridad. | 0.595 | 373.16 | 222.03
mo105 |  | h |  | Medio oficial instalador de redes y equipos de detección y seguridad. | 0.595 | 251.66 | 149.74
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 371.77
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 3870.67 | 77.41
Coste de mantenimiento decenal: $u 9.317,47 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 3948.08